УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Новоегорлыкского

сельского поселения

______________   Е. В. Григоренко

«_28__»___октября____ 2016 г.

ПЛАН

восстановления наружных источников водоснабжения, имеющихся на территории Новоегорлыкского сельского поселения,

которые являются не оборудованными, не исправными, не оборудованы соединительными гайками.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Выявленная неисправность | Что необходимо сделать | Дата устранения неисправности | Ответственный исполнитель | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный водоём - 30м2 МБОУ ООШ № 54, | Уровень воды в пожарном водоёме 50% от нормы. | Устранить протекания в водоёме | До 15.04.2017 г. | Завхоз школы Шаповалов С. А. | Глава Администрации, директор МБОУ ООШ № 54 |
| 2. | Башня Рожновского, скважина № 2027 с. Новый Егорлык, ул. Пивоварова | Отсутствие соединительной гайки | Установить соединительную гайку | До 10.11.2016 г. | Директор ООО «Блок» Скубин В.Н. | Глава Администрации, вед. специалист по ЖКХ |
| 3. | Башня Рожновского, скважина № 1803 школа № 62 с. Новый Егорлык | Отсутствие соединительной гайки | Установить соединительную гайку | До 10.11.2016 г. | Директор ООО «Блок» Скубин В.Н. | Глава Администрации, вед. специалист по ЖКХ |
| 4. | Пожарный гидрант МБОУ СОШ № 62, с. Новый Егорлык ул. Ленина, 14 | Демонтирован гидрант (требует ремонта) | Установить отремонтированный гидрант | До 15.11.2016 г. | Директор ООО «Блок» Скубин В.Н. | Глава Администрации, вед. специалист ГОЧС |
| 5. | Пожарный гидрант с. Новый Егорлык, ул. Гагарина, 17 | Не стекает вода с корпуса гидранта (забит «зимник») | Произвести ТО гидранта | До 07.11.2016 г. | Директор ООО «Блок» Скубин В.Н. | Глава Администрации, вед. специалист ГОЧС |
| 6. | Башня Рожновского, скважина № 1 с. Романовка, молочный комплекс | Отсутствует обозначение места забора воды | Приобрести информационный знак установленного образца | До 15.11.2016 г. | Вед. специалист ГОЧС | Глава Администрации |

Вед. специалист ГОЧС Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                                               В. В. Кагальницкий